Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Zakup usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej zasilania serwerowni SIG

1	Słownik	3

2	Przedmiot Zamówienia	3

3	Wykaz dostarczanych usług	4

3.1	Serwis urządzeń zasilania awaryjnego UPS Delta Power (obecnie Riello)	4

3.2	Serwis urządzeń zespołu prądotwórczego Delta Power i automatyki SZR	4

4	Terminy Realizacji Prac	5

5	Dokumentacja	5

6	Weryfikacja Produktów i Warunki Odbioru	6

# Słownik

| Pojęcie/Skrót | Opis |
| --- | --- |
| Dzień roboczy | 8 Godzin roboczych. |
| Godzina robocza | Okres trwający godzinę zegarową w ramach Godzin pracy Zamawiającego. |
| Godziny pracy Zamawiającego | Od 8.15 do 16.15, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |
| Strony | Zamawiający i Wykonawca |
| Umowa | Umowa, która zostanie podpisana na realizację niniejszego Zamówienia. |
| Wykonawca | Podmiot, który zawrze z Zamawiającym umowę sprawie wykonania niniejszego Zamówienia. |
| Zamawiający | Główny Urząd Geodezji i Kartografii. |
| Zamówienie | Zamówienie publiczne, którego przedmiot w sposób szczegółowy został opisany w niniejszym OPZ. |

# Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostarczenie usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej zasilania serwerowni SIG, wyspecyfikowanych w Rozdziale nr 3 Wykaz dostarczanych usług.

Lokalizacja urządzeń podlegających serwisowi:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

ul. Króla Jana I Olbrachta 94B

01-102 Warszawa

Wszystkie dostawy określone przedmiotem zamówienia podlegają procedurom odbioru zgodnie z rozdziałem nr 6 Weryfikacja Produktów i Warunki Odbioru.

# Wykaz dostarczanych usług

W niniejszej części zawarty został opis usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej jaki zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca.

W wypadku wystąpienia w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, dopuszcza się oferowanie produktów równoważnych do wymaganych przy zagwarantowaniu przez Wykonawcę zachowania całkowitej projektowanej funkcjonalności.

## Serwis urządzeń zasilania awaryjnego UPS Delta Power (obecnie Riello)

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie usługi serwisu następujących urządzeń zasilania awaryjnego UPS przystosowanych do pracy redundantnej N+1, wyposażonych w zestaw do pracy równoległej oraz zewnętrzny ręczny bypass serwisowy, posiadanych przez Zamawiającego, na okres        12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy:

| L.P. | Opis: | Typ: | Model: | S/N: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS Delta Power | UPS GREEN FORCE 100 | 100kVA | MA49UT598320001 |
| 2 | UPS Delta Power | UPS GREEN FORCE 100 | 100kVA | MA49UT598320002 |
| 3 | Zewnętrzny By-pass serwisowy, 2 adaptery MultiCom 301 | - | - | - |

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 1 przeglądu serwisowego w ramach umowy oraz utrzymania gotowości serwisowej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem w/w przeglądu, w szczególności niezbędnych do jego wykonania materiałów eksploatacyjnych.

- Gwarantowany czas naprawy najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych, licząc od dnia, w którym dokonano zgłoszenia awarii.

- W przypadku braku możliwości wykonania przez Wykonawcę, naprawy w miejscu i w terminie, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas naprawy urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach niż naprawiane urządzenie i zapewnić jego prawidłowe działanie. Po uruchomieniu urządzenia zastępczego zostanie spisany protokół, w którym zostanie określony ostateczny termin usunięcia usterki.

- Koszty dojazdu ekipy serwisowej na przegląd lub ewentualną naprawę, oraz koszty robocizny ekipy serwisowej   pokrywa   Wykonawca.

- W przypadku awarii, której usunięcie wymaga użycia części zamiennych, koszt części zamiennych użytych  do  naprawy  pokrywa  Wykonawca (nie dotyczy akumulatorów).

- Naprawa zostanie dokonana w miejscu użytkowania sprzętu.

## Serwis urządzeń zespołu prądotwórczego Delta Power i automatyki SZR

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie usługi serwisu następujących urządzeń posiadanych przez Zamawiającego, na okres 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy:

| L.P. | Opis: | Typ: | Model: | S/N: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agregat prądotwórczy Onis Visa z silnikiem Perkins w kontenerze 20” | Powerfull | P500B | 12651 |
| 2 | Dodatkowy zbiornik paliwa Roth | DWT plus 3 | 1500 l |  |
| 3 | Zewnętrzna Szafa Automatyki SZR ze sterownikiem Mitsubishi i zabezpieczeniami, | - | - | - |
| 4 | Rozłączniki Schrack z napędami i wyzwalaczami wzrostowymi | Seria MC | MC3-N-630 MC3-XR | - |
| 5 | Rozłączniki Schrack z napędami z blokadą | Seria MC | MC4-N-800 MC4-XR MC4-XMVR | - |

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 1 przeglądu serwisowego w ramach umowy oraz utrzymania gotowości serwisowej (telefon zwrotny inżyniera serwisu w ciągu 1 godziny roboczej licząc od daty skierowania zgłoszenia serwisowego oraz przyjazd serwisu jeśli jest konieczny maksymalnie na następny dzień roboczy). Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem w/w przeglądu, w szczególności niezbędnych do jego wykonania materiałów eksploatacyjnych. Gwarantowany czas naprawy najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych licząc od dnia, w którym dokonano zgłoszenia awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia comiesięcznych wizyt serwisu w celu wykonania uruchomienia kontrolnego agregatu na co najmniej 60 min pracy agregatu pod obciążeniem, oględziny i kontrola bieżąca urządzeń przed i po próbie, ewentualne korekty nastaw.

- W przypadku braku możliwości wykonania przez Wykonawcę, naprawy w miejscu i w terminie, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas naprawy urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach niż naprawiane urządzenie i zapewnić jego prawidłowe działanie. Po uruchomieniu urządzenia zastępczego zostanie spisany protokół, w którym zostanie określony ostateczny termin usunięcia usterki.

- Koszty dojazdu ekipy serwisowej na przegląd lub ewentualną naprawę, oraz koszty robocizny ekipy serwisowej   pokrywa   Wykonawca.

- W przypadku awarii, której usunięcie wymaga użycia części zamiennych, koszt części zamiennych użytych  do  naprawy  pokrywa  Wykonawca (dla poz. 1 powyższej tabeli, dotyczy wyłącznie: panelu automatyki oraz osprzętu elektrycznego agregatu) .

- Naprawa zostanie dokonana w miejscu instalacji urządzeń.

# Terminy Realizacji Prac

Okres świadczenia usług wynosi 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

# Dokumentacja

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające udzielenie Zamawiającemu serwisu na sprzęt (w formie elektronicznej lub papierowej) nie później niż z chwilą dostawy usług.

# Weryfikacja Produktów i Warunki Odbioru

Procedura przekazania oraz odbioru przedmiotu zamówienia będzie opierała się na poniższych zasadach:

- W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające gotowość do świadczenia usług, (w formie elektronicznej lub papierowej).

- Na podstawie dostarczonego oświadczenia o gotowości do świadczenia usług zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy, który jest podstawą do wystawienia faktury.

- W przypadku jakichkolwiek uwag dostarczonych dokumentów o gotowości do świadczenia usług Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia niewadliwego przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od przekazania takiej informacji przez Zamawiającego faksem lub pisemnie.

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku nie zgłoszenia przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego uwag do wykonanego przedmiotu zamówienia, zostanie podpisany przez Strony Protokół Odbioru Przedmiotu Zamówienia, będący podstawą do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.