Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty

w postępowaniu nr BDG-A.2611.13.2020

Opis przedmiotu zamówienia „Konserwacja kotłów grzewczych i instalacji c.o. w okresie 24 miesięcy”

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą konserwacje, naprawy i usuwanie awarii kotłów grzewczych i instalacji centralnego ogrzewania w 2 budynkach będących w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

- W budynku znajdującym się w Warszawie, ul. Króla Jana I Olbrachta 94B wykonywana będzie:

konserwacja i naprawy oraz usuwanie awarii 2 (dwóch) gazowych kotłów grzewczych DeDietrich pracujących w kaskadzie typ DTG 320-9s z konsolą Diematic-m Delta, palnikiem atmosferycznym i zasobnikiem cwu Reflex SF1000, instalacji c.o. i c.w.u.  z armaturą, pompami i siłownikami, odmulaczem typ IOW-80, wartownikiem typ DN100, naczyniami wzbiorczymi w zakresie pomieszczeń kotłowni, stacji redukcyjnej gazu, systemu detekcji gazu Gazex oraz konserwacje i naprawy  instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania  Budynek charakteryzuje się następującymi parametrami:

Powierzchnia całkowita			– 4036,88   m2

Kubatura					– 19533,37 m3

Ilość kondygnacji				– 2 naziemne

moc nominalna kotłów: DeDietrich DTG 320-9S  – 136-160 KW

- W budynku znajdującym się w Lesznowoli ul. Wojska Polskiego 81 wykonywana będzie:

konserwacja oraz naprawy olejowego kotła grzewczego Wolf typ MK-1 180 z konsolą R32 Digikomfort, palnikiem olejowym Cuenod NC21, zbiorników oleju opałowego, zmiękczacza Epurosoft ES37, instalacji co z armaturą, pompami i siłownikami, Odmulaczem typ IOW-65 naczyniami wzbiorczymi w zakresie pomieszczeń kotłowni oraz konserwacje i naprawy  instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania.  Budynek charakteryzuje się następującymi parametrami:

Powierzchnia całkowita			– 1762,97  m2

Kubatura					– 10575,00  m3

Ilość kondygnacji				– 1 podziemna i 1 naziemna

moc nominalna kotła			– 140-210 KW

- Ustala się sezon grzewczy w okresach:

- I  okres grzewczy - od 1.01.2021 r. do  30.04.2021 r. (4 miesiące)

- II okres grzewczy - od 1.10.2021 r. do 30.12.2021 r. (3 miesiące)

- III  okres grzewczy - od 1.01.2022 r. do  30.04.2022 r. (4 miesiące)

- IV okres grzewczy - od 1.10.2022 r. do  31.12.2022 r. (3 miesiące)

- Zakres czynności konserwacyjnych:

- usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, urządzeniach i osprzęcie z ewentualną wymianą uszczelek, śrubunków, zamocowań urządzeń pomiarowych,

- przygotowanie instalacji do sezonu grzewczego,

- kontrola i uzupełnianie  ilości wody w instalacji,

- odpowietrzanie instalacji i grzejników,

- miejscowe udrażnianie pionów (w zakresie 1 piętra) i poziomów do 3 m,

- okresowe sprawdzanie szczelności grzejników, zaworów i złączek grzejnikowych,

- usuwanie niedogrzewań na skutek niedrożności, poprzez płukanie odmulaczy, filtrów, wymienników, zasobników ciepłej wody,

- regulacja urządzeń automatyki, ustawianie odpowiednich nastaw,

- uzupełnianie powłoki antykorozyjnej i izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas czynności konserwacyjnych,

- konserwacja zespołów pompowych,

- konserwacja i kontrola działania zaworów bezpieczeństwa,

- wymiana odcinków rur długości do 2 m,

- wymiana uszkodzonych, skorodowanych elementów mocujących instalację,

- płukanie wodą instalacji wewnętrznej c. o.,

- wykonywanie czynności konserwacyjnych zgodnie z DTR urządzeń,

- udział w wykonywanych przez inspektorów UDT badaniach technicznych urządzeń kotłowni podlagających dozorowi UDT,

- sprawdzenie działania i regulacja automatyki kotłowni, urządzeń i osprzętu kotła (m.in. instalacja elektryczna) związane ze sterowaniem pracy kotła i wymienników,

- ustawienie i regulacja parametrów pracy kotła i palnika,

- sprawdzenie prawidłowości działania czujników temperatury i poziomu wody w kotle,

- sprawdzenie działania automatyki i zabezpieczeń kotła,

- sprawdzenie drogi gazowej do palnika oraz wylotu spalin do komina,

- kontrola i regulacja pracy układu technologicznego kotłowni ze szczególnym uwzględnieniem układów pompowych i zaworów mieszających,

- kontrola stanu izolacji termicznej,

- okresowa kontrola szczelności gazowej instalacji zasilającej kotły gazowe  zakończona wystawieniem protokołu co najmniej 1 raz w roku,

- regulacja, naprawa, wymiana zużytych bądź uszkodzonych części osprzętu kotła i palnika,

- czyszczenie komór i kanałów kotła w zależności od stopnia zabrudzenia,

- czyszczenie palników i  korpusu kotła,

- uruchomienie kotła na rozpoczęcie okresu grzewczego  i  zabezpieczenie  kotła po jego zakończeniu oraz dokonanie stosownych regulacji,

- inne czynności serwisowe i konserwacyjne zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń znajdujących się w kotłowni,

- wymiana wkładu filtra paliwowego kotła olejowego,

- kontrola stanu zbiorników oleju opałowego i instalacji zbiornikowej,

- ustawienie i regulacja parametrów pracy zmiękczacza wody.

- Opis warunków realizacji zamówienia

- Czynności konserwacyjne  będą wykonywane każdego  miesiąca w okresie grzewczym bez wezwania przez  Zamawiającego. Wykonanie czynności konserwacyjnych będzie  potwierdzane przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego na protokole .

- Naprawy i wszelkie inne czynności zapewniające sprawność techniczną urządzeń kotłowni gazowej/olejowej oraz instalacji co w budynku, które będą wykonywane przez cały rok na zlecenie  Zamawiającego.

- Usuwanie awarii polegające na zabezpieczeniu instalacji i urządzeń przed dalszymi skutkami awarii, do czasu zlecenia przez Zamawiającego naprawy. Podjęcie koniecznych czynności zabezpieczających następować będzie w ciągu  4 godz. od momentu zawiadomienia przez Zamawiającego.

- Prace wykraczające poza zakres konserwacji będą wykonywane na podstawie odrębnego zlecenia naprawy/awarii, w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego ofertę cenową. Prace te mogą być zlecane przez Zamawiającego w całym okresie trwania umowy (również poza sezonem grzewczym).

- Wykonawca w ramach kosztów konserwacji zapewnia na swój koszt narzędzia , sprzęt, urządzenia konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz materiały takie jak: zaworki odpowietrzające przy grzejnikach, materiały uszczelniające, wsporniki i uchwyty, kształtki, filtry i inne niezbędne do wykonania konserwacji materiały eksploatacyjne.

- Wykonawca w sezonie grzewczym zobowiązuje się przystąpić do usuwania powstałych awarii w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od zgłoszenia telefonicznego lub pocztą elektroniczną. Podjęcie czynności będzie rozumiane jako zabezpieczenie instalacji i urządzeń przed dalszymi skutkami awarii, do czasu zlecenia przez Zamawiającego naprawy. W przypadku awarii poza sezonem Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do usuwania awarii lecz nie dłużej niż w ciągu 1 doby od zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego informowania Zamawiającego                             o jakiejkolwiek stwierdzonej awarii.

- Zlecenie naprawy zostanie poprzedzone zaakceptowaniem przez Zamawiającego  przewidywanych kosztów naprawy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wykonania konserwacji lub naprawy i zobowiązany jest do pokrycia strat.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach węzłów cieplnych.

- Wykonawca po zakończeniu naprawy, wypełnia protokół.

- Wykonawca na cały okres trwania umowy powinien odpowiednio do wykonywanych robót dysponować osobami posiadającymi uprawnienia na stanowisku eksploatacji zgodnie                 z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy  i Polityki Społecznej z 28.04.2003 r.                       w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828) tj.:

- na stanowisku eksploatacji - do wykonywania prac w zakresie instalacji elektrycznej uprawnienia Grupy 1 poz. 2

- do wykonywania prac serwisowych kotła grzewczego i instalacji gazowych Grupa 2 poz. 1, 10; Grupa 3 poz. 6, 10

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na części zamienne zgodnie z terminem gwarancji udzielonej przez producenta.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy (robociznę).