Załącznik nr 1 do umowy BDG-A.222.    .2020

z dnia      ……... 2020 r.

Opis przedmiotu zamówienia

„Konserwacja instalacji elektrycznej w budynkach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
w okresie 24 miesięcy”

- Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw instalacji elektrycznych oraz pełnienie dyżuru pogotowia energetycznego na wypadek awarii lub niedziałania z innych przyczyn instalacji elektrycznej w obiektach położonych w Warszawie i w Lesznowoli pod adresami:

- 01-102 Warszawa, ul. Króla Jana I Olbrachta 94B;

- 05-506 Lesznowola, ul. Wojska Polskiego 81.

- Zakres czynności do wykonania:

- wykonywanie bieżących (w cyklu miesięcznym) przeglądów i konserwacji instalacji oświetlenia wewnątrz budynków:

- sprawdzanie kompletności wyposażenia opraw oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych, na klatkach schodowych, korytarzach, sanitariatach (klosze, źródła światła),

- sprawdzanie kompletności wyposażenia opraw oświetleniowych w pomieszczeniach technicznych (klosze, źródła światła),

- sprawdzanie poprawności zamocowania opraw,

- sprawdzanie zanieczyszczenia kloszy i źródeł światła oraz ich usuwanie;

- wykonywanie bieżących (w cyklu miesięcznym) przeglądów i konserwacji instalacji oświetlenia zewnętrznego:

- sprawdzanie wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych linii oświetlenia zewnętrznego,

- sprawdzanie słupów oświetleniowych (posadowienie, zabezpieczenie antykorozyjne, działanie drzwiczek rewizyjnych),

- sprawdzanie tabliczek bezpiecznikowych (wyłączniki nadprądowe, rozety, uziemienie słupów),

- sprawdzanie opraw oświetleniowych (kompletność wyposażenia, mocowanie źródła światła);

- zgłaszanie przedstawicielowi Zamawiającego wszelkich uszkodzeń elementów instalacji elektrycznej oraz wykonywanie, w uzgodnieniu z nim, bieżących, wynikających
w szczególności z przeglądów, o których mowa w pkt 1-2 lub zgłoszeń Zamawiającego, napraw oraz wymiany zużytych elementów:

- usuwanie usterek w zamocowaniu osprzętu,

- wymiana wyeksploatowanych źródeł światła,

- naprawa lub wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych lub ich elementów,

- naprawa osprzętu elektrycznego,

- wymiana gniazd i podstaw bezpiecznikowych, bezpieczników,

- wymiana lub naprawa elementów sterujących w tablicach (przekaźniki, styczniki, przekaźniki termiczne itp.),

- wymiana starterów, wyłączników, gniazd wtykowych,

- naprawa uszkodzonych obudów tablic rozdzielczych (drzwiczek, zawiasów, zamków itp.),

- uzupełnienie opisów i oznakowań tablic rozdzielczych i innych urządzeń (wyłączniki główne, przyciski przeciwpożarowe, oprawy ewakuacyjne itp.),

- uzupełnianie brakujących osłon urządzeń elektrycznych (dekle, pokrywy),

- naprawa zamocowań opraw oświetleniowych,

- naprawa zamocowań instalacji n/t korytek, rur, kanałów, puszek,

- wymiana uszkodzonych elementów oświetlenia zewnętrznego z ewentualnym zastosowaniem podnośnika, z wyłączeniem wymiany słupów,

- naprawa i regulacja nastawień zegarów sterujących i wyłączników zmierzchowych,

- udział przy pracach rozruchowych po wymianach wentylatorów, pomp itp.,

- naprawa uszkodzonych elementów instalacji odgromowej (uzupełnianie przewodów odgromowych, złącz kontrolnych, złącz krzyżowych, złącz rynnowych, poprawa mocowania przewodów, poprawa naciągów przewodów odprowadzających, malowanie farbą antykorozyjną itp.);

- wykonanie (raz w roku) przeglądu i konserwacji tablic głównych i piętrowych budynku:

- sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych i różnicowoprądowych (również działanie przycisku „TEST"),

- sprawdzenie stanu styków i połączeń przewodów liniowych L1,L2,L3 i przewodów zerowych N,

- sprawdzenie stanu styków i połączeń przewodów ochronnych PE,

- sprawdzenie działania urządzeń sterowania oświetleniem (styczniki, przekaźniki, automaty zmierzchowe itp.),

- sprawdzenie oznakowania tablic,

- sprawdzenie stanu technicznego obudów tablic (drzwiczki, zawiasy, zamki),

- sprawdzenie stanu połączeń wyrównawczych miedzy drzwiami i ramą rozdzielnicy,

- sprawdzenie ułożenia przewodów w tablicach oraz uszczelnienia dławików,

- sprawdzenie oznakowania urządzeń tablic i opisu obwodów,

- sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia urządzeń w tablicach,

- sprawdzenie dostępu do tablic,

- sprawdzenie rozet piętrowych (dokręcenie zacisków, stan styków, stan obudów),

- sprawdzenie połączeń przewodów ochronnych,

oraz usunięcie stwierdzonych usterek;

- wykonanie (raz w roku) przeglądu i konserwacji tablic rozdzielczych w pomieszczeniach technicznych (wentylatorownia, węzły c.o. itp.):

- sprawdzenie stanu styków i połączeń przewodów liniowych L1,L2,L3 i przewodów zerowych N i ich oznakowania,

- sprawdzenie stanu styków i połączeń przewodów ochronnych PE i ich oznakowania,

- sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych i wyłączników różnicowoprądowych (łącznie
z działaniem przycisku „TEST”),

- sprawdzenie działania urządzeń sterowania silnikami wentylatorów,

- sprawdzenie działania urządzeń sterowania silnikami pomp,

- sprawdzenie stanu technicznego obudów tablic (drzwiczki, zawiasy, zamki),

- sprawdzenie ułożenia przewodów w tablicach oraz uszczelnienia dławików,

- sprawdzenie oznakowania urządzeń tablic i opisu obwodów,

- sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia urządzeń w tablicach,

- sprawdzenie dostępu do tablic,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed dostępem do tablic osób nieupoważnionych,

oraz usunięcie stwierdzonych usterek;

- sprawdzenie (raz w roku) przeciwpożarowych wyłączników prądu;

- świadczenie usług pogotowia energetycznego (24 h na dobę we wszystkie dni tygodnia) do usuwania nagłych awarii instalacji elektrycznych oraz innych awarii, przy usuwaniu których jest niezbędne współdziałanie różnych służb (np. przy awariach instalacji gazu, wody, awariach budowlanych, itp.).

- Wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym źródła światła (żarówki, świetlówki), osprzęt i inne na wymianę lub potrzebne do wykonania konserwacji
i napraw, zapewni Zamawiający.

- Wykonawca wytworzone w wyniku konserwacji lub napraw odpady podda utylizacji zgodnie
z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875).

- Prace wykraczające poza zakres przeglądów i konserwacji, nie wyszczególnione w ust. 2 pkt 1-5, będą wykonywane na podstawie odrębnego zlecenia naprawy (wymiany uszkodzonych elementów), poprzedzonego zgłoszeniem Wykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego oferty cenowej.

- Przyjazd na miejsce awarii, w ramach usług pogotowia energetycznego,  musi nastąpić najpóźniej:

- w ciągu 2 godzin od zgłoszenia - do budynku w Warszawie;

- w ciągu 4 godzin od zgłoszenia - do budynku w Lesznowoli,

następnie należy rozpocząć prace naprawcze zmierzające do zabezpieczenia instalacji i elementów elektrycznych przed zniszczeniem i powstaniem dalszych szkód. Po zabezpieczeniu Wykonawca przystąpi do skutecznego usunięcia usterki, na podstawie odrębnego zlecenia Zamawiającego.

- Po wykonaniu wszelkich prac związanych z przeróbką instalacji elektrycznych Wykonawca dokona odpowiednich pomiarów kontrolnych i sporządzi na tę okoliczność protokół.

- Na okoliczność wykonania prac w zakresie przedmiotu zamówienia (cyklicznych lub jednorazowych)  Wykonawca sporządzi odpowiedni protokół (przeglądu i konserwacji, naprawy).